吉林省吉林中西医结合医院

污水自行监测方案

根据根据有关法律、标准及相关管理部门的要求，我医院对污水进行了有效的管理，并制定了相应的管理方案及制度，以规范污染物的管理。

- 污水排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 现场检测频次 | 专业检测频次 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 2小时 | 每月 | 6-9 |
| 2 | COD | 2小时 | 每月 | 250 |
| 3 | BOD | 2小时 | 每月 | 100 |
| 4 | 氨氮 | 2小时 | 每月 | 45 |
| 5 | 悬浮物 |  | 每月 | 60 |
| 6 | 总余氯 | 2小时 | 每月 | 2-8 |
| 7 | 粪大肠杆菌 |  | 每月 | 5000 |

二、监测点：

医院污水总排放口。

三、在线监测设备的操作和使用制度

1、设备使用管理说明

（1）、实行设备管理责任制，水质在线监测设备应专人保养或根据实际情况进行分工保养。

（2）、加强水在线监测设备的预防维修工作，按时按要求对水在线监测设备进行保养。

（3）、加强水在线监测设备的修理，按计划及企业实际情况对设备进行小修、中修、大修。

（4）、水在线监测设备关键设备的管理：设备运行中起关键作用的设备，要进行特别维护，要定期检查、保养、标定，保证设备的正常运行。

（5）、提高水在线监测设备的使用率，正确操作设备，把设备运行中所出现的故障都记录下来，找出原因及时整修，把故障记录下来。

（6）、采购水在线监测设备配件由维护人员检查质量，不合格配件一律予以退货。

（7）、按要求对水在线设备进行清扫，卫生不合格的按要求对维护人员进行处罚。

2、设备系统运行操作规程

（1）、检测比对，每季度一次，委托具有相关资质的单位进行。
（2）、校准，每月对设备进行校准，并按季度根据比对结果进行校准。
（3）、自动清洗。

（4）、数据校正。

3、设备定期维护制度

（1）、操作维护人员应经过设备厂家认真培训，熟练掌握设备的操作、维护和故障处理。

（2）、操作维护人员应按照国家相关规定，经培训合格后上岗。

（3）、操作维护人员每日直接或远程检查检测设备运行状态，发现异常，应立即前往。

（4）、操作维护人员每周一次对设备进行现场维护，包括试剂添加、设备状态检查、采水系统维护、供电系统检查等。

（5）、操作维护人员每月一次对现场设备进行保养，包括对设备的进样回路、测量部件和设备外壳进行清洗。

（6）、操作维护人员每月用国家认可的质控样对设备进行校验，如果测量误差大于标准规定的范围，则应对设备进行校准。

（7）、操作维护人员每季度自己做一次实际水样比对测试，比对结果如果不符合标准规定的要求，则应对设备进行检修和校准。

（8）、当设备出现故障时应在24h内修复，如无法修复需要停机的，应报当地环保部门备案。

4、设备定期校验和校准制度

（1）、定期校准及检验要求

与标准方法比对：除流量外，运行维护人员每月应对每个站点所有自动分析仪至少进行1次自动监测方法与实验室标准方法的比对试验，试验结果应满足HJ/T355-2007表1规定的要求。

（2）、质控样试验：运行维护人员每月应对每个站点所有自动分析仪至少进行1次质控样试验，质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%。

（3）、日常校验包括自动校准或手工校准、重复性试验、零点漂移和量程漂移试验。

（4）、在现场采集污水水样时注意事项：采集试样时注意不让取样点的侧壁或底部的沉积物混入。

（5）、校准和检验的要求：仪器校准和检验完成后，要求认真填写校准记录表及校验记录表。

（6）、校准结果判断与处理

未通过数据有效性审核的自动监测数据无效，不得作为总量核定、环境管理和监督执法的依据。

在自动监测仪校零、校标和质控样试验期间的数据作无效数据处理，不参加统计，但对该时段数据作标记，作为监测仪器检查和校准的依据予以保留。

校验的结果应满足HJ/T355-2007《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》的要求。

5、设备日常巡检制度

（1）、日常巡检制度及巡检内容

每天对固定污染源在线自动监控设备和数据采集处理系统的运行进行检查，观察其工作是否正常，通讯是否畅通，并记录在案。

（2）、每48h自动进行水质在线自动监测仪的零点校正。

（3）、每周一至二次对监测系统进行现场维护，具体维护内容如下：

检查各自动分析仪及辅助设备的运行状态与技术参数；

检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，定期清洗水泵和过滤网。

检查站房内配套设施：供电和通讯系统是否正常；

检查各仪器校准液、试剂、蒸馏水是否在有效使用期内，定期更换。

（4）、每月现场维护内容：

检查仪器内部管路与关键部件，必要时清洗更换；

检查气路的密封性、泵、管、加热炉温度检查卤素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器；

检查仪器内部试管是否污染，必要时进行清洗；

检查超声波流量计探头高度是否发生变化；

对在线仪器进行一次保养，对水泵和取水管路配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据储存和控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪器进行一次日常校验。检查仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

6、在线监测废液处理制度

（1）、污染源自动监测设备所产生的废液必须用防腐的大容器进行收集，不得随意排放。

（2）、运营维护人员必须定期对废液桶进行查看，以免废液溢出，当废液达到一定量的时候必须进行回收处理。

（3）、废液处理必须由具有相关资质的公司或企业按照国家相关规范及标准进行处置。

（4）、废液处置方法：可用高密度聚乙烯类塑料桶收集，进行集中处理。

（5）、所产生的废液应按照设备产生的类别进行分类收集和保管，不得对不同设备产生的废液进行混装。

（6）、设置单独的废液存放场地，并作防渗处理，避光保存。

（7）、产生的废液应进行有效标识。

7、设备故障预防处置制度

（1）、在线监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经环境有关的保护部门批准；

（2）、运行单位发现故障或接到故障通知，应在 4h 内赶到现场进行处理；

（3）、发现设备故障或接到网络故障通知的 8 小时内，须向设备维修服务单位（部门）报修。发生故障，影响设施正常运转的 24 小时内， 须将报修表格上报地市级以上的环保部门污染源自动控制中心。从设 备故障影响正常运转开始计算，故障应在 48 小时内修复。故障修复后应将修复情况上报地市级以上的环保部门污染源自动控制中心。

（4）、对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、水路堵塞、数据仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过 8h；

（5）、对不易诊断和维修的仪器故障，若 48h 内无法排除，应安装备用仪器；

（6）、仪器经过维修后， 在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成， 性能通过检测程序， 按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换， 在正常使用和运行之前应对以前进行一次校 验和比对试验；

（7）、若数据存储/控制仪发生故障，应在 12h 内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失；

（8）、运行单位在运行站点应备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量；

（9）、在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向环境保护有关部门报告，必要时采用人工方法进行检测，人工监测的周期不低于每 6h 一次,每天不少于 4 次；

（10）、仪器设备维修后，要填写设备维修记录。